МОПО  РФ

ТГТУ

Кафедра БЖЭ

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе по безопасности жизнедеятельности

на тему «Обеспечение безопасности жизнедеятельности работающих в механическом цехе»

#### Вариант   16

#### Автор работы ______________________________Сидоров Р.Г.

Направление 551700 «Электроэнергетика»

Специальность 100400 «Электроснабжение».

#### Обозначение курсовой работы КР группа ЭС-0797

Руководитель работы________________________ Бережной С.А.

Работа защищена________________ оценка _________________

Подпись________________________

г.   Тверь, 2000

# МОПО РФ

ТГТУ

Кафедра БЖЭ

# ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Студент Сидоров Р.Г.   группа ЭС-0797

- Тема «Обеспечение безопасности жизнедеятельности работающих в механическом цехе».

- Срок представления работы «27» марта 2001г.

- Исходные данные по варианту №  16.

- Содержание пояснительной записки курсовой работы:

  - Идентификация возможных поражающих, опасных и вредных факторов в цехе и вне его.

  - Выбор методов и средств обеспечения безопасности жизнедеятельности работающих в механическом цехе.

  - Расчетно-конструктивные решения по основным СКЗ (освещение, зануление и молниезащита) работающих цеха при нормальном и аварийном режимах его работы.

  - Основные мероприятия по электробезопасности, охране окружающей среды, предупреждению аварий и пожаров в цеховых ЭУ и ликвидации последствий ЧС.

- Перечень графического материала – три ватманских листа форматом А4 со схемой размещения светильников, щитков и указателей выходов, проектируемой системой зануления ЭУ и молниезащитой здания цеха.

Руководитель работы________________________________Бережной С.А.

Задание принял к исполнению__________________________Сидоров Р.Г.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

#### Введение                                                                                                                                  4

Аналитико-расчетная часть                                                                                                   5

- Идентификация возможных поражающих, опасных и вредных факторов в цехе и вне цеха                                                                                                                             5

- Выбор методов и средств обеспечения БЖД работающих в цехе                              7

- Расчетно-конструктивные решения по основным СКЗ работающих цеха при нормальном и аварийном режимах его работы                                                                   9

  - Проектирование искусственного (рабочего и аварийного) освещения для основного производственного помещения цеха                                                        9

  - Проектирование сети зануления ЭУ цеха                                                            13

  - Проектирование молниезащиты для здания цеха                                                15

- Основные мероприятия по электробезопасности, охране ОС, предупреждению аврий и пожаров в цеховых ЭУ и ликвидации последствий ЧС                                   17

  - Организационные и технические мероприятия по электробезопасности при эксплуатации и ремонте цеховых ЭУ                                                                   17

  - Мероприятия по охране ОС                                                                                   17

  - Мероприятия по предупреждению аварий и пожаров в цеховых ЭУ и ликвидации последствий ЧС в цехе                                                                                17

Заключение                                                                                                                           19

Библиографический список                                                                                                 20

Приложение 1. Конструктивные решения по искусственному освещению цеха          21

Приложение 2. Схема зануления ЭУ цеха и результаты его проверки                          22

Приложение 3. Конструктивные решения по молниезащите цеха___                           23

Введение

Жизнедеятельность — это способ существования или повседневная деятельность человека. В процессе своей жизнедеятельности любой человек постоянно взаимодействует со средой обитания. Последняя – это окружающая человека среда в процессе его деятельности, обусловленная совокупностью физических, химических, биологических, психофизиологических и социально-экономических факторов, способных оказать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство. Основными средами обитания человека являются производственная среда, городская среда или среда населенных мест, бытовая или жилая среда и природная среда (ПС).

Оптимальное взаимодействие человека со средой обитания возможно, если будут обеспечены комфортность среды, минимизация негативных воздействий и устойчивое развитие системы “человек – среда обитания – машина – чрезвычайная  ситуация”. Изучением элементов, составляющих эту систему, и явлений, происходящих в ней занимается безопасность жизнедеятельности (БЖД) – наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека со средой обитания. Ее основная задача состоит в сохранении работоспособности и здоровья человека, выборе параметров состояния среды обитания и применении мер защиты от негативных факторов естественного и антропогенного происхождения. Основной целью изучения БЖД является приобретение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для:

- создания оптимального состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;

- идентификации (распознавание и количественная оценка) опасных и вредных факторов среды обитания естественного и антропогенного происхождения;

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий (опасностей);

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов народного хозяйства (ОНХ) в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности;

- обеспечения устойчивости функционирования ОНХ и ТС в штатных и чрезвычайных ситуациях;

- прогнозирования развития и оценки последствий ЧС;

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий.

В ходе курсовой работы мы проведем исследование методов и средств обеспечения БЖД работников механического цеха. Эта проблема представляется особенно актуальной и значимой для студентов специальности ЭС, как будущих инженеров-энергетиков, решивших связать свою профессиональную деятельность с конструированием и использованием ЭУ. В соответствующих разделах курсовой работы мы рассмотрим требования к рабочим помещениям цехов, особенности организации рабочего места (РМ) рабочего цеха, попытаемся выявить вредные и опасные факторы, влияющие на человека и окружающую среду в процессе работы в цехе, дадим рекомендации по борьбе с подобными факторами. Разработаем сеть зануления цеховых ЭУ и предложим возможный проект молниезащиты цеха. Ниже приведен пример расчета по данному варианту.

|  |  |  |  |  | КР вариант 16 по БЖД. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВВЕДЕНИЕ. | Лит. |  |  | Масса |  | Масштаб |
| Изм | Лист | № докум. | Подп | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработ. |  | Сидоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  | Бережной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист 1 |  |  |  | Листов 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭС 0797 |  |  |  |  |  |

I .  Аналитико - расчетная часть.

Идентификация возможных поражающих, опасных и вредных факторов в цехе и вне цеха.

1.1 Перечень поражающих опасных и вредных факторов, действующих на рабочих цеха в нормальном режиме

- движущиеся машины и механизмы

- подвижная часть производственного оборудования

- передвигающиеся изделия, заготовки и материалы

- повышенная температура поверхностей оборудования

- повышенная температура рабочих зон

- повышенная загрязненность, загазованность рабочей зоны

- повышенный уровень шума на рабочих местах

- повышенный уровень вибрации

- отсутствие или недостаток естественного освещения

- острые крошки, заусенцы и шероховатости на поверхности инструментов, заготовок, оборудовании и механизмов

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли ( пола )

- физические нагрузки

- перемещение грузов как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях

- нервно психическая и психологическая нагрузки

1.2  Перечень опасных, вредных и поражающих факторов, воздействующих на рабочих цеха в аварийном режиме

- разрушающие строительные конструкции

- падение грузов

- недостаточная освещенность рабочей зоны

- пониженная контрастность

- повышенная яркость

- повышенная мощность светового потока

- повышенный уровень инфракрасного и ультрафиолетового излучений

- повышенный уровень электромагнитных излучений

- повышенное значение напряжения в электрической цепи

- повышенная напряженность электромагнитного поля

- пониженная температура воздуха рабочей зоны

|  |  |  |  |  | КР вариант 16 по БЖД. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | АНАЛИТИКО-РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ | Лит. |  |  | Масса |  | Масштаб |
| Изм | Лист | № докум. | Подп | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработ. |  | Сидоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  | Бережной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист 1 |  |  |  | Листов 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭС 0797 |  |  |  |  |  |

- пониженная и повышенная подвижность воздуха

- повышенная температура рабочей зоны

- химические факторы

- биологические факторы

- психофизические факторы

Химические факторы подразделяются по характеру воздействия на организм человека:

- токсические

- раздражающие по пути проникновения в организм человека

- через органы дыхания

- через кожные покровы и слизистые оболочки

Биологические факторы подразделяются по характеру воздействия на организм человека:

- микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности

- макроорганизмы (растения и животные)

Психофизиологические факторы подразделяются по характеру воздействия на организм человека:

- статические физические перегрузки

- динамические перегрузки

- умственное перенапряжение

- перенапряжение анализаторов

- монотонность труда

- эмоциональные перегрузки

1.3 Перечень возможных опасных и вредных производственных факторов свойственных ЭУ и ЭО цеха.

- движущиеся механизмы и оборудование

- недостаточная освещенность рабочей зоны

- повышенная яркость света

- повышенная пульсация светового потока

- повышенный уровень ионизирующих излучений

- повышенное значение напряжения электрической цепи

- повышенный уровень электромагнитных излучений

- повышенная напряженность электрического и магнитного поля

II . Выбор методов и средств обеспечения безопасной жизнедеятельности

работающих в цехе.

##### Существуют три основных метода:

А – метод использующий пространственное и (или) временное разделение гомосферы (пространство, где находится человек в процессе рассматриваемой деятельности) и ноносферы (пространство, в котором постоянно существуют или периодически возникают опасности). Это достигается при механизации или автоматизации производственных процессов, дистанционном управлении оборудованием, использовании манипуляторов и роботов различных поколений.

Б – меод направленный на нормализацию ноносферы путём исключения опасностей и на приведение характеристик ноносферы в соответствии с характеристиками человека. Это совокупность мероприятий, защищающих человека от шума, вибраций, газа, пыли, опасности травмирования и т. д. С помощью СКЗ.

В – метод направленный на адаптацию человека к соответствующей среде и повышение его защищённости (с помощью СИЗ). Он реализуется путём профотбора, обучения, инструктирования, психологического воздействия и т. д. В нашем цехе применяются методы Б и В, а также частично – А (дистанционное управление, например окрасочный цех, освещение).

Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических воздействий:

- оградительные устройства (кожухи, двери, щиты, планки и др.)

- предохранительные устройства

- тормозные устройства

- устройства автоматического контроля и сигнализации

- устройства дистанционного управления

Средства индивидуальной защиты от механических факторов - рабочая одежда, очки, рукавицы, каска.

Защита от шума: СИЗ - ушные пробки, наушники, шлемы

СКЗ - звукоизоляция, звукопоглащение, звукоглушение

Защита от вибрации.

СКЗ - виброгашении, виброизоляции

Защита от запыленности и загазованности

СКЗ - вентиляция и кондиционирование

СИЗ - респираторы , маски и противогаз

Обеспечение электробезопасности в ЭУ и на рабочем месте

Конструкцией ЭУ и ЭО все электротехнические изделия по способу защиты человека от поражения электротоком подразделены на 5 классов защиты :

0 ; 0I ;  I ;  II ; III

Технические способы и средства защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям применяются :

- защитные оболочки

- защитные ограждения

- безопасное расположение токоведущих частей

- изоляция токоведущих частей и рабочих мест

- малое напряжение ( не более 42 В )

- защитное отключение

- предупредительная сигнализация

- блокировка и знаки безопасности

- механическое запирание приводов включения ЭУ и ЭО

От прикосновения к металическим не токоведущим частям ЭУ и ЭО , которое может оказаться под напряжением в результате повреждения электроизоляции:

- зануление

- защитное заземление

- выравнивание потенциала

- защитное отключение

- изоляция токоведущих частей

- электрическое разделение сети

- малое напряжение

- контроль изоляции

- применение С.И.З.

Технические способы и средства защиты человека от электромагнитного поля:

- уменьшение напряженности плотности потока энергии ЭМП

- экранирование рабочих мест

- удаление рабочих мест от источника ЭМП

- рациональное размещение в цехе оборудования ЭМП

- установление рациональных режимов работы оборудования и обслуживающего персонала

- применение предупредительной сигнализации

- применение С.И.З.

Технические способы и средства защиты зданий и сооружений от разрядов и воздействий атмосферного электричества:

- молниеотводы ЗУ определенных конструкций, к  которым присоединяются оборудование и металлические конструкции для ограничения перенапряжений на них; от электромагнитной индукции и запаса высокого потенциала

- перемычки в местах сближения металлических коммуникаций.

К работе в ЭУ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж, обучение и стажировку безопасным методам труда, проверку знаний, правил ТБ , ТЭ, ПБ , а также должностных инструкций и инструкций по охране труда - в соответствии с занимаемой должностью и присвоением соответствующей группы по электробезопасности и прошедших медосмотр.

Для безопасного проведения работ должны выполняться следующие организационные мероприятия:

- назначение лиц, ответственных за безопасное проведение работ

- выдача наряда или распоряжения

- выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск

- подготовка рабочего места и допуск

- надзор при выполнении работ

- перевод бригады на другое рабочее место

- оформление перерывов в работе и ее окончания

Для подготовки рабочего места при работе , требующей снятия напряжения, должны быть выполнены в указанном порядке следующие технические мероприятия:

- проведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие ошибочному или самопроизвольному включению коммутационной аппаратуры

- вывешены запрещающие плакаты на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной аппаратурой

- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях ,которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электротоком

- установлено заземление (включены заземляющие ножи, установлены переносные заземления)

- ограждены при необходимости рабочие места или оставшиеся под напряжением токоведущие части и вывешены на ограждениях соответствующие плакаты. В зависимости от местных условий токоведущие части ограждаются до или после их заземления

III. Расчетно-конструктивные решения по основным СКЗ работающих цеха при нормальном и аварийном режимах его работы.

3.1. Проектирование искусственного (рабочего и аварийного) освещения для основного производственного помещения цеха.

Через глаза человек получает около 90% всей информации. Качество ее поступления во многом зависит от освещения. При неудовлетворительном освещении человек напрягает зрительный аппарат, что ведет к утомлению зрения и организма в целом. Одновременно человек теряет ориентацию среди оборудования, что повышает опасность его травмирования.

По функциональному назначению освещение подразделяется на:

- рабочее освещение (естественный и искусственный свет);

- аварийное освещение (искусственный свет);

- эвакуационное освещение (искусственный свет);

- дежурное освещение (искусственный свет).

В зависимости от источника света освещение может быть:

- естественным (создается солнечным диском  диффузионным светом небосвода);

- искусственным (создается электролампами);

- совмещенным (естественное + искусственное).

#### Искусственное освещение

Искусственное освещение применяется в темное время суток и в помещениях, где нет естественного освещения. По конструктивному исполнению оно подразделяется на:

- общее (равномерное или локализованное);

- комбинированное (общее + местное).

Одно местное освещение в производственных помещениях не допускается. Источниками искусственного света являются лампы накаливания (ЛН) и газоразрядные лампы (ГРЛ).

Выбор искусственных источников света производят по приложению 6 СНиП 2-4-79 в зависимости от характера зрительной работы и цветоразличению. При этом в помещениях без или с недостаточным естественным освещением (КЕО < 0.1…0.3%) применяют ультрафиолетовые лампы для компенсации солнечной недостаточности. ЛН и ГРЛ с пускорегулирующим аппаратом заключаются в специальную арматуру, предохраняющую глаза от действий ярких частей лампы, обеспечивающую требуемое распределение светового потока и предохраняющую лампу от перегревания, осевшей пыли и влаги, механических повреждений. Такая арматура с источником света составляет светильник. Уровень освещенности нормируется СНиП 2-4-79 раздельно для различных помещений, мест работы вне зданий, и наружного освещения городов, поселков и пунктов. Для производственных помещений при этом устанавливается рабочая (ГРЛ) минимальная освещенность (Еmin) в зависимости от точности зрительной работы и системы освещения. Для искусственного освещения также предусмотрено восемь разрядов зрительной работы, но первые пять разрядов разделены на четыре подразряда (а, б, в, г) в зависимости от соотношений “контраст объекта различения с фоном – характеристика фона”. При использовании ЛН рабочую освещенность по СНиП 2-4-79 следует снижать по шкале освещенности на 1 или 2 ступени в зависимости от системы освещенности и разряда зрительных работ. Она не должна превышать 300 лк.

Аварийное освещение

Аварийное освещение необходимо для продолжения работы временном погасании рабочего освещения в помещениях, когда отсутствие искусственного освещения может вызвать тяжелые последствия для людей, технологических процессов, оборудования и предприятия в целом.  При аварийном освещении освещенность (ЕА) должна быть не ниже 5% от рабочей общей освещенности, но не менее 2 лк внутри здания (но и не более 30 лк) и не менее 1 лк для площадок предприятия. При освещенности в здании более 30 лк (ГРЛ) и более 10 лк (ЛН) требуется обязательное обоснование аварийного освещения.

Задание №1.2.2.

Рассчитать методом светового потока потребное количество светильников с ЛН и ГЛ для общего освещения производственного помещения по исходным данным, выбрать экономически целесообразную осветительную установку и расположить светильники на плане помещения. При этом высота светильника от потолка hc – 0,4 м; высота рабочей поверхности от пола hp – 0,8м; коэффициент отражения света от потолка ρп = 50%, от стен ρст = 30%, и от рабочей поверхности ρр = 10%.

Исходные данные:

Помещение – ремонтно-механический цех

Разряд и подразряд зрительных работ – V б.

Минимальная освещенность - Еmin=150 лк

Размеры помещения – 24 х 12 х 4,2 м

Тип светильника – Астра/С2ДРЛ

Тип ламп – ЛН со светильниками Б-100

– ГЛ со светильниками ДРЛ125

Расчет по заданию:

1. Определяем высоту подвеса светильника над рабочей поверхностью, м

h=H−hР−hС=4,2−0,8−0,4=3м	, где Н - высота помещения

2. Вычислим освещаемую площадь помещения, м2

S=A⋅B=24⋅12=288	, где A и B длина и ширина помещения

3. Для расчета освещения методом светового потока вычисляем индекс помещения

i=Sh⋅A+B=2883⋅24+12=0,83

4. С учетом i, коэффициентов отражения п, с, р и определенного выше условного номера группы светильника, находим  коэффициент светового потока  (%) по             таблице 5.3…5.10 книги [10].

для ЛН –  = 60

для ГЛ – η = 73

5. По таблице 4.4 (ЛН) и 4.25 (ДРЛ) книги [4] находим световой поток заданной лампы,  Фл, лм

Для ЛН Б-100 Фл=1540 лм, а для ГЛ ДРЛ125 Фл=6000 лм .

Определяем потребное количество светильников, шт

Для ЛН:	NC=100⋅Emin⋅S⋅Kз⋅Zni⋅Фл⋅η⋅Kγ=100⋅100⋅288⋅1.3⋅21⋅1540⋅60⋅0.9≈90;

Для ГЛ:	NC=100⋅Emin⋅S⋅Kз⋅Zni⋅Фл⋅η⋅Kγ=100⋅150⋅288⋅1.5⋅1.51⋅6000⋅73⋅1≈21;

где К=0.8…0.9 - коэффициент затенения для помещений с фиксированным положением работающего, Кз – коэффициент запаса устанавливаемый по таблице 3   СНиП II-4-79 [5]; Z – коэффициент неравномерности освещения (по СниП II-4-79 [5] для зрительных работ IV-VII разрядов ZЛН = 2, ZЛЛ = 1.5); ni – число ламп в светильнике (1);

6. Определяем экономическую эффективность проектируемых осветительных установок с ЛН и ГЛ. Для этого определяем суммарные затраты С (капитальные + основные эксплуатационные затраты), руб., на эти установки по формуле:

С∑ =Су*Р∑ + Ск*Р∑*Т*Кисп,

где Су – стоимость установки 1 кВт осветительного оборудования, руб.; Р∑ - расчетная суммарная мощность осветительной установки, кВт, равная произведению величин Nс и заданной мощности соответственно для ЛН и ГЛ, деленное на 1000; Ск стоимость 1 кВт*ч, руб.; Т – время работы установки в течение года (365*24=8760), ч; Кисп– среднее значение использования осветительной установки в течение года (принимают равным 0,6).

В упрощенном современном виде формула принимает вид:

Для ЛН               С∑ЛН = 255Р∑  Ки  ;

Для ГЛ                 С∑ГЛ = 405Р∑  Ки ,

Где Ки коэффициент индексации принимаем равным 10 с учетом деноминации (по данным СМИ в 1996 г. он был равен 10000).

Р∑ЛН= 90  100/1000=9 (кВт),

Р∑ГЛ= 21  125/1000=2,63 (кВт),

С∑ЛН = 255  9  10= 22950 (руб.),

С∑ГЛ = 405  2,63  10=10631,25 (руб.)

С∑ГЛ  < С∑ЛН, следовательно экономически более эффективна осветительная установка с ГЛ, поэтому ее и принимаем за основу.

На третьем этапе разрабатываем рациональную схему равномерного размещения светильников в производственном помещении.

По таблице 9.5 книги [4] найдем тип кривой силы света (КСС) светильника.

КСС –Д-2

Найдем значение λ в зависимости от КСС по таблице 1.1 [4]: λ = 1

Расстояние, м, между светильниками и рядами этих светильников определим по формуле:

L = λ  h = 3  1,2 = 3 м

Оптимальное расстояние lк, м, от крайнего ряда светильников или от крайнего светильника до стен устанавливается 0,5 L:

Рабочие места у стен отсутствуют (в помещении размером 2412 м2  рабочие места можно разместить и не устанавливая их у стен), рассчитаем минимальное расстояние рядов от стен:

lк = 0,5  3  = 1,5 м.

Определим количество суммарную длину ряда светильников, [м]:

lΣ=Nc⋅lc=21⋅3=63м,

Т. к. суммарная длинна ряда светильников выше чем длинна помещения (24 м), то светильники необходимо располагать в несколько рядов

Определим количество рядов светильников:

nh=lΣA=6321=3

Получаем 3 ряда с учетом отступа от стен.

Определим кол-во светильников в ряду:

nc=213=7

Определим фактическую освещенность, лк, по формуле:

Еф=N⋅ni⋅Фл⋅η⋅Кγ100⋅S⋅Кз⋅Z=21⋅1⋅6000⋅73⋅1100⋅288⋅1.5⋅1.5=153.2

Еф > Emin,  153,2 > 150

Определим потребное количество светильников, шт., для аварийного освещения по формуле (Emin = 0,5 лк.).

NC=100⋅Emin⋅S⋅Kз⋅Zni⋅Фл⋅η⋅Kγ=100⋅0.5⋅288⋅1.5⋅1.51⋅1540⋅73⋅1≈1светильник.

По результатам светотехнического расчета оформим план размещения осветительной установки в помещении (см. Приложение 1)

Полученное количество совпадает с расчетным, следовательно система освещения не требует коррекции.

Для увеличения экономической эффективности освещения можно снизить кол-во используемых ламп. Это можно сделать двумя способами:

- Уменьшить высоту свеса светильников;

- Применить местное освещение.

- Увеличить мощность используемых светильников.

Применение местного освещения на рабочих местах с ЭВМ неудобно, из соображений комфортности. Поэтому для уменьшения кол-ва светильников придется или увеличивать мощность светильников (и/или применить светильники с большим кол-вом ламп в светильнике).

Аварийное освещение:

5% от искусственной освещенности это 20лк, что не менее 2 и не более 30 лк. Соответственно 5% светильников искусственное освещения и составят аварийное освещение т.е. 2 светильника составят блок аварийного освещения.

Вывод: 21 светильников типа ДРЛ-125 обеспечат необходимый уровень искусственное освещения и 1 светильника того же типа обеспечат необходимый уровень аварийного освещения.

3.2. Проектирование сети зануления ЭУ цеха.

Зануление – это преднамеренное электросоединение с нулевым защитным проводником (НЗП), который многократно заземлен и соединен с глухозаземленной нейтралью трансформатора, металлических нетоковедущих частей ЭУ или другого ЭО, которые могут оказаться под U.

Зануление ЭУ следует выполнять при напряжении 380 В и выше ~ тока и 440 В и выше = тока во всех ЭУ.

Занулению подлежат:

- корпуса ЭУ, приводы электрических аппаратов;

- вторичные обмотки измерительных трансформаторов;

- каркасы РП и щитов;

- металлические конструкции РУ и части электрических линий;

- металлические корпуса передвижных и переносных ЭУ;

- ЭУ, размещенные на движущихся частях станков, машин и механизмов.

Задание №7.2.1.

Рассчитать отключающую способность проектируемого зануления ЭУ цеха и определить потребное сопротивление ЭУ нейтрали трансформатора, если известно, что электропитание осуществляется по трехжильному кабелю от сухого трансформатора с вторичным напряжением 400/230 В; для защиты ЭД с короткозамкнутым ротором установлены плавкие предохранители с кратностью тока 4; в кабеле использованы медные жилы.

Исходные данные:

Трансформатор:        -   мощность S = 1000 кВА;

- соединение обмоток Y/Y0;

- напряжение на высокой стороне 20-35 кВ;

Номинальная мощность ЭД Рд = 125 кВт;

Длина проводов lп = 400 м.

Расчет по заданию:

Сечение фазных проводов по току нагрузки зануляемой ЭУ.

Ток  нагрузки  Iд.(А),электродвигателя

Iд=1000⋅Р3⋅Uн⋅Cosφ⋅ηд=1000⋅1253⋅400⋅0,93⋅0,92=210,9(А)

где Uн = 400 В - номинальное линейное напряжение;

Сosφ=0,93 - коэффициент мощности эл. двигателя;

ηд = 0,92 - кпд эл. двигателя.

Расчетный ток плавкой вставки

Iпв12,5=5⋅Iд2,5=2⋅210,9=421,8(А)

где Iп. - пусковой ток

По величине Iпв - принимаем проектный ток ПВ и выбираем плавкий предохранитель ПН-2-600 с номинальным током ПВ 500А.

Сечение фазных проводов через экономическую плотность тока jфп

Sфп=Iдjфп=210,92,5=84,36(мм)2

По таблице 1.3.5 книги [11] выбираем сечение фазных проводов Sфп = 95 мм2, а допустимый ток  I=175 A.

Требуемый по ПУЭ [11] ток однофазного кз:

Iкзт=К⋅Iн=4⋅500=2000(А)

Сопротивление петли "фаза-нуль":

Zn=(Rф+Rнзп)2+(Xф+Xнзп+Xп)2

где  Rф = ρ ∙ ln/Sф = 0,018∙400/95 = 0,076 Ом - активное сопротивление фазного проводника;

Rнзп - активное сопротивление нулевого защитного проводника;

Хф - внутреннее сопротивление фазного проводника;

Хнзп - внутреннее индуктивное сопротивление Н.З.П.;

Хп - внешнее индуктивное сопротивление.

В качестве Н.З.П. выберем жилу кабеля сечением:

Sизп  0,5∙Sфп  0,5∙95 = 47,5 мм2, (по таблице 1.3.5 книги [11] принимаем         Sизп = 50 мм2) тогда:

Rнзп = 0,018∙400/50 = 0,144 Ом,  а величинами Хнзп , Хп и Хф - пренебрегаем  из-за их малых величин:

Zn=(0,076+0,144)2=0,22(Ом)

Фактический ток при однофазном коротком замыкании Iфкз

Iкзф=UфZт/3+Zп=2300,009+0,22=1040(А)

где, Zт/3 - полное сопротивление трансформатора = 0,009 Ом по таблице 7.3 [6] для сухих трансформаторов; Uф – фазное напряжение.

Полученное значение Iф кз = 1040 А сравниваем с Iткз = 2000 А

Iфкз< Iткз - условие не выполняется, следовательно, нужно вместо предохранителя нужно применить автомат с кратностью тока 1.25, тогда:

Iкзт=К⋅Iн=1.25⋅500=625(А)

Iфкз< Iткз - условие выполняется следовательно отключающая способность конструируемого заземления обеспечена.

Потребное сопротивление ЗУ нейтрали трансформатора :

Ro=Rзм⋅Uпр.допUф−Uпр.доп=20⋅20230−20=0,19(Ом)

где Rзм - сопротивление замыкания фазы на землю (Rзм  20 Ом);

Uпр.доп = 20 В - предельно допустимое напряжение прикосновения, выбирается по таблице 2 книги [12];

Rо = 0,19   Rн о = 4 Ом - условие выполняется.

Конструктивное решение по результатам расчета.

Таким решением является схема зануления цеховой электросети 400 / 230 В для конкретного электродвигателя с расчетными данными по заданию №7.2.1.

ПУЭ при организации проектного зануления рекомендует:

Присоединение  нейтрали генератора, трансформатора на стороне до 1кВ к заземлителю или ЗУ при помощи зануляющего проводника  сечением не менее 2,5 мм2 для алюминиевого изолированного проводника, ЗУ располагается в непосредственной близости от генератора или трансформатора. Его сопротивление в любое время года не должно превышать 4Ом.

Присоединение зануляемых частей ЭУ или других установок к глухозаземленным нейтральной точке, выводу или средней точке обмоток источника тока при помощи НЗП. Его проводимость  должна быть не менее 50% проводимости вывода фаз. Этот проводник должен быть выполнен:

А) при выводе фаз шинами – шиной на изоляторах;

Б) при выводе фаз кабелем – жилой кабеля. В кабелях с алюминиевой оболочкой допускается использовать ее в качестве НЗП вместо четвертой жилы.

3.3.Проектирование молниезащиты для здания цеха.

ЗАДАНИЕ: Спроектировать молниезащиту цеха при этом ввод   электрического питания, телефона, радио выполнен кабелем.

Исходные данные:

Размер цеха, м  - 1005010;

Класс зоны по ПУЭ помещения – В-1г(ГСМ);

Степень огнеопасности здания – I;

Место нахождения объекта – Тверская область;

Тип фундамента – Свайный ж/б;

Влажность грунта, %  - 10…15.

Найдем по таблице 8.1 [1] категорию по молниезащите

Среднегодовая продолжительность гроз: nи = 40-60 (50) часов в год, число ударов на 1км2 = 4.

Категория молниезащиты - II.

Определим ожидаемое количество - N - молнией цеха в год для здания прямоугольной формы

N=S+6h⋅(L+6h)−7.7⋅2h⋅n⋅10−4=(100+6⋅10)⋅(50+6⋅10)−7.7⋅100⋅4⋅10−4=0.0673

где S - ширина, L -длина, h - высота, n - среднегодовое число ударов молнией в 1 км (2) земной поверхности по [1].

Тип зоны защиты при использовании стержневых молниеотводов - зона Б.

По найденной категории молниезащиты объекта определяем требования по ее устройству.

РД 34.21.122 - 86 книги [13] - устанавливает следующее здание II - категории по молниезащите должно защищено от прямых попаданий молнии и её вторичных проявлений, заноса высокого потенциала через металлические конструкции.

Тип молниеприемника - 2-х стержневой, установленный на здании цеха (состоящий из молниеприемника, опоры, токоотвода и заземлителя).

Задаемся высотой молниеотвода и расчитываем зоны защиты в соответствие с выбранной схемой расположения:

Принимаем количество молниеотводов = 6, высота молниеотвода Н = 27 м, Зона защиты Б.

Расстояние между молниеотводами L0 = 50 м:

h0 = 0.92  H = 0.92  27 = 24.8 м,

r0 = 1.5  H = 1.5  27 = 40.5 м,

rx = 1.5  (H - hx / 0.92) = 1.5  (27 – 10/0.92) = 24.2 м.

Для парных молниеотводов при n   L   6h:

hc = h0 – 0.14 (L - H) = 24.8 – 0.14  (50 - 27) = 21.6 м,

rcx = r0  (hc - hx)/hc = 40.5  (21.6 - 10)/21.6 = 21.8 м.

Теперь проводим расчет при расстояние между молниеотводами L0 = 70.7 м (для угловых молниеотводов L0=S/2+L=502+502=70.7м)

hc = h0 – 0.14 (L - H) = 24.8 – 0.14  (70.7 - 27) = 18.7 м,

rcx = r0  (hc - hx)/hc = 40.5  (18.7 - 10)/18.7 = 18.9 м.

Спроектированный молниеотвод обеспечивает полную защиту цеха от прямого удара молнии. Далее выбираем конструкцию молниеприемника, токоотвода, заземлителя с учетом требований РД 34.21.122 – 86 п.п.3.1....3.8 [13]:

- Опоры отдельно стоящих молниеотводов могут выполняться из стали любой марки, ж/б или дерева.

- Стержневые молниеприемники должны быть изготовлены из стали любой марки сечением не менее 100 мм2 и длинной не менее 200 мм и защищены от коррозии оцинкованием, лужением или окраской. Тросовые молниеприемникидолжны быть выполнены из стальных многопроволочных канатов сечением не менее 35 мм2.

- Соединение молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями должны выполняться сваркой, а при недопустимости огневых работ разрешается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0,05 Ом при обязательном ежегодном контроле последнего перед началом грозового сезона.

- Токоотводы, соединяющие молниеприемники всех видов с заземлителями, следует выполнять из стали.

- При установке молниеотводов на защищаемом объекте и невозможности использования  в качестве токоотводов металлических конструкций здания токоотводы должны быть проложены к заземлителям по наружным стенам здания кратчайшими путями.

- Допускается использование любых конструкций ж/б фундаментов зданий и соружений в качестве естественных заземлителей молниезащиты.

Опоры стержневых молниеотводов должны быть расчитаны на механическую прочность как свободно стоящие конструкции, а опоры тросовых молниеотводов – с учетом натяжения троса и действия на него ветровой и гололедной нагрузок. И принимаем решение по защите от вторичных проявлений молнии и по заносу высокого потенциала через различные металлические конструкции цеха.

Молниеотвод — 2-х стержневой, в качестве его заземлителя используем стальную арматуру, диаметром 120 мм2, токоотвод круглыйс диаметром 70 мм2, или  используем металлические конструкции цеха, но при условии обеспечения непрерывной металлической и электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприемниками и заземлителями. Данные соединения выполнить сваркой.

- Основные мероприятия по электробезопасности,

охране ОС, предупреждению аврий и пожаров в цеховых ЭУ

и ликвидации последствий ЧС.

4.1.Организационные и технические мероприятия по электробезопасности при эксплуатации и ремонте цеховых ЭУ

К работе с ЭУ допускают лиц не моложе 18 лет и прошедших инструктаж и обучение по безопасным методам труда, проверку знаний ПТБ и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с присвоением соответственной группы по элекртобезопасности.

ПТБ установлено пять групп с последующей проверкой знаний ПТБ.

Эксплуатацию электросетей и ЭУ может осуществлять только ЭТП с группой не ниже II.

При выполнении работ в ЭУ должны строго соблюдаться мероприятия, устанавливаемые ГОСТ 12.1.019-79 и ПТБ.

Первым является назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность производственных работ; организация надзора за проведением работ; осуществление допуска к производственным работам; оформление окончания работы, перерывов в работе.

При выполнении работ в ЭУ со снятием напряжения мероприятиями являются: отключение ЭУ от источника питания; проверка отсутствия напряжения; заземления фаз; механическое запирание приводов коммутационных приборов и аппаратов; снятие предохранителей; отсоединение концов питающих линий и др. мероприятия, исключающие случайную возможность подачи напряжения к месту работы; заземление токоведущих частей; ограждение рабочего места и оставшихся под напряжением токоведущих частей, к которым возможно приближение или прикосновение в процессе работы.

Порядок их реализации зависит от вида выполняемых работ в ЭУ.

  - Мероприятия по охране ОС

При выборе данных мероприятий используют следующие принципы:

- создание системы для рационального природопользования.

- предупреждение недопустимых уровней загрязнения ОС.

При охране ОС от загрязняющих веществ используются уменьшение массы выбросов, различные методы очистки выбросов, защита расстоянием и рассеиванием.

Основные мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов:

- целесообразное планирование и распределение земель по отраслям народного хозяйства.

- Утилизация промышленных и бытовых отходов.

- Восстановление земель после прекращения их промышленного использования.

- Введение безотходных технологий.

Т.о. основные мероприятия по охране ОС можно разделить на 4 группы:

- Рациональное использование ОС.

- Восстановление ОС.

- Очистка и утилизация отходов.

- Внедрение безотходных технологий производства.

4.3. Мероприятия по предупреждению аварий и пожаров в цеховых ЭУ

и ликвидации последствий ЧС в цехе

# Пожаро- и взрывобезопасность обеспечивается комплексом противопожарных, организационных, инженерно-технических мероприятий и средств при эксплуатации ЭУ.

# Исходя из условий ЧС в цехе, информации о ней определяют перечень и объем выбранных мер и способов борьбы с ЧС и защиты людей.

СНАВР выполняется независимо от времени суток и погодных условий до полного  завершения всех работ.

Для быстрого введения в очаг возгорания необходимых сил и средств спасателей в его направлении выдвигаются разведывательные звенья и звенья по локализации ЧС. До прихода спасателей разведгруппы определяют наличие и характер СДЯВ, степень пожаров, осматривают места скопления людей, намечают пути подхода спецтехники. Полученные данные передаются руководителю по ликвидации ЧС.

С начала и в ходе ведения СНАВР организуются необходимые виды обеспечения и ведется постоянный контроль за очагом ЧС.

Обеспечение безопасности осуществляется системой предотвращения пожаров, системой противопожарной защиты и организационно-техническими мероприятиями, в которые входят: организация пожарной охраны, паспортизация горючих веществ, материалов, технологических процессов и зданий по пожарной безопасности, разработка и реализация правил и инструкций по пожарной безопасности, соблюдение противопожарного режима и т.д.

РСЧС - это система органов госуправления РФ всех уровней и различных общественных организаций с имеющимися у них силами и средствами, а также комплексы мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в стране, по защите населения, объектов экономики и ОПС при возникновении и ликвидации ЧС. Ведомственные звенья предназначены для предотвращения и ликвидации ЧС. Конкретные структуры этих звеньев, их задачи и порядок функционирования определяют ведомства и ведомственные подсистемы РСЧС. При этом каждое звено состоит из руководящего органа – КЧС; органа посредственного управления – дежурно-диспетчерской службы; сил и средств наблюдения и контроля за ПОО и ОС; сил и средств для ликвидации ЧС.

КЧС создаются администрациями области, городов и т.д., а также руководителями предприятий с числом работающих более 100. Их структуру и состав определяют руководители органов исполнительной власти и хозяйственных субъектов. Рабочим органом КЧС является штаб ГОЧС или штатные подразделения, состав которых определяет лицо, создающее КЧС.

Основные задачи КЧС – это приведение в готовность сил и средств при ЧС; оценка ЧС; руководства АСР; защита населения при ЧС; информирование населения о ЧС; сбор информации о ЧС; взаимодействие органов ГО и военного командования; установление режима доступа и пребывания в зоне ЧС.

КЧС имеют право :

- принять решение на проведение экстренных мер по защите населения при ЧС;

- требовать от предприятия информацию об авариях;

- осуществлять контроль за деятельностью предприятий по вопросам снижения опасности возникновения ЧС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Вопрос обеспечения БЖД работников предприятий и по сей день является актуальным, что обусловлено прежде всего тем, что на протяжении последних лет усугубляется неблагоприятная ситуация в промышленности с охране труда, а в окружающей среде - с качеством природной среды. Растут число и масштабы техногенных ЧС. В промышленности растет уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Растут и масштабы загрязнения ОС, а заболевания, вызванные неблагоприятной экологической обстановкой, выходят по ряду показателей на первое место в структуре общей заболеваемости населения страны.

Рост масштабов производственной деятельности, расширение области применения технических систем, автоматизация производственных процессов приводят к появлению новых неблагоприятных факторов производственной среды, учет которых является необходимым условием обеспечения требуемой эффективности деятельности и сохранение здоровья работников. Поэтому в курсовой работе были рассмотрены возможные поражающие, опасные и вредные факторы производственной среды, также были описаны методы и средства обеспечения БЖД работников, основные мероприятия по обеспечению электробезопасности, охране ОС, предупреждению пожаров и аварий в помещениях с ТС и ликвидации последствий ЧС.

В заключении также следует отметить, что мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников финансируются за счет ассигнований, выделяемых отдельной строкой в федеральном, республиканском, областном, городском, районном и поселковом бюджете; прибыли (доходов) предприятий, а также их фондов ОТ.

|  |  |  |  |  | КР вариант 16 по БЖД. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ. | Лит. |  |  | Масса |  | Масштаб |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработ. |  | Сидоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  | Бережной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист 1 |  |  |  | Листов 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭC 0797 |  |  |  |  |  |

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.

- Бережной С.А., Романов В.В., Седов Ю.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. – Тверь: ТГТУ, 1996.

- Практимкум по безопасности жизнедеятельности:/С.А.Бережной, Ю.И.Седов, Н.С.Любимова и др.; Под ред С.А.Бережного. – Тверь: ТГТУ, 1997.

- Справочная книга для проектирования электрического освещения/ Под ред. Г.М. Кнорринга. – Л.:Энергия, 1976.

- Справочная книга по светотехнике/ Под ред. Ю.Б.Айзенберга. – М.: Энергоатомиздат, 1983.

- СНиП II-4-79. Естественное и искусственное освещение. М.:Стройиздат, 1980 (с изменением от 4.12.85 г. за №205).

- Бережной С.А., Романов В.В., Седов Ю.И. Сборник типовых расчетов и заданий по экологии: Учебное пособие. - Тверь: ТГТУ, 1995.

- СанПиН 2.2.2.542-96. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организации работы.- М.: ИИЦ Госкомсанэпидемнадзора России, 1996.

- ГОСТ 12.0.003-74.

- ГОСТ 12.1.019-79.

- ГОСТ 21.614-88

- Правила устройства электрооборудования. – М.: Энергоатомиздат, 1985.

- ГОСТ 12.1.038-82

- РД 34.21.122-87